АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.

Размеры разъемов и габариты устройства

Введение

Малогабаритные необслуживаемые свинцово-кислотные аккумуляторные батареи с клапаном регулировки обладают прекрасной производительностью, низким саморазрядом и имеют широкую сферу применения. Наши батареи отвечают самым строгим техническим требованиям и соответствуют современным стандартам. Проектный срок службы изделия составляет от трех до пяти лет, гарантийный период равен двенадцати месяцам.

Сфера применения

- Компьютерные ИБП

- Системы аварийного освещения

- Системы охранной сигнализации и аварийного оповещения

- Электрические игрушки и электроинструмент

- Телекоммуникационное оборудование

- Медицинское оборудование

Особенности

- Герметизированная конструкция, не требует обслуживания

- Разрешена перевозка авиатранспортом в соответствии с пунктом A67 специального положения IATA/ICAO.

- Признанные Андеррайтерс Лабораториз (США) компоненты

- Клапан регулировки давления для предотвращения взрыва корпуса

- Отличные показатели восстановления после глубокой разрядки

- Низкий уровень саморазряда

- Длительный срок службы в различных режимах.

Конструкция батареи

| Компонент | Положительная пластина | Отрицательная пластина | Корпус | Крышка | Регулирующий клапан | Вывод | Сепаратор | Электролит |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Материал | Двуокись свинца | Свинец | ABS пластик | ABS пластик | Резина | Медь | AGM стекловолокно | Серная кислота |

Общая спецификация

| Модель батареи | BAT-12V9AH(12V9AH/20 HR) |
| --- | --- |
| Проектный срок службы | 5 лет |
| Емкость (при 25 (С) | 20 ч (0.60 A) | 10 ч (1.08 A) | 5 ч (2.04 A) | 1 ч (7.8 A) |
|  | 9.0 А ч | 8.2 А ч | 7.6 A ч | 5.4 A ч |
| Габариты мм (дюймы) | Длина | Ширина | Высота | Общая высота |
|  | 151 | 65 | 94 | 99 |
| Примерный вес | 2.70 кг |
| Внутреннее сопротивление | Полностью заряженный, при 25 (С: 0,03 Ом |
| Саморазряд | Снижение емкости на 3% в месяц при 25 (С |
| Зависимость емкости от температуры (20 часов) | 40 (С | 25 (С | 0 (С | -15 (С |
|  | 105 % | 100 % | 85 % | 65 % |
| Напряжение заряда (при 25 (С) | Цикл | Простой |
|  | 14.40-15.00 В (-30 мВ/(С) Максимальный ток: 3.6 A | 13.50-13.80 В (-20 мВ/(С) |

Графики производительности

| Зависимость емкости от тока разрядки (25 (С) | Параметры зарядки (25 (С) |
| --- | --- |

| Зависимость емкости от температуры | Зависимость рабочих характеристик аккумулятора от глубины разряда |
| --- | --- |

Конечное напряжение

| Время разрядки | Ток разрядки | Конечное напряжение (В/ячейка) |
| --- | --- | --- |
| 20 ч | 0.05C20 A (I20) | 1.75 |
| 10 ч | 0.09C20 A (I10) | 1.75 |
| 3 ч | 0.25C20 A (I3) | 1.75 |
| 1 ч | 0.60C20 A (I1) | 1.60 |

Рекомендуемый режим зарядки после длительного хранения

| Время хранения | Рекомендации по зарядке |
| --- | --- |
| Менее 6 месяцев с даты производства или предыдущего полного заряда | Максимум 16 часов при постоянном напряжении 2.40 В/ячейка |
| Менее 12 месяцев с даты производства или предыдущего полного заряда | Максимум 20 часов при постоянном напряжении 2.40 В/ячейка |
| Менее 6 месяцев с момента производства или предыдущего полного заряда | Максимум 8 часов током постоянной силы в 0.1 C A |
| Менее 12 месяцев с момента производства или предыдущего полного заряда | Максимум 10 часов током постоянной силы в 0.1 C A |